## Sheet1
福建医科大学附属第一医院 信息中心机房气体灭火药剂项目需求参数
序号 | 安装位置 | 设备 | 规格型号 | 数量（KG） | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 门诊11楼信息中心机房气体灭火间 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | QMP90/2.5-TX | 420 （6个罐） |  |  | 工作压力：贮存压力：2.5MPa（20℃时）；最大工作压力：4.2MPa（50℃时） 工作温度范围：0℃-50℃ 灭火剂充装量：70Kg 充装压力：2.5MPa 总重量：131Kg
2 | 门诊11楼蓄电池储存间气体灭火间 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | QMP70/2.5-TX | 55 （1个罐） |  |  | 工作压力：贮存压力：2.5MPa（20℃时）；最大工作压力：4.2MPa（50℃时） 工作温度范围：0℃-50℃ 灭火剂充装量：55Kg 充装压力：2.5MPa 总重量：112Kg
合计 |  |  |  | 475 | /
备注：如上报价含运输、人工、检测、税金等