[bookmark: _GoBack]福建医科大学附属第一医院（滨海院区）
中庭钢结构飘带检测参数
一、工程概况
1、福建医科大学附属第一医院（滨海院区）中庭钢结构飘带总长260.5m，宽度20m，顶部呈飘状设计，最高处28.5m，建于2018年。现结构多处出现锈蚀现象，需对锈蚀状态及钢结构杆件、焊缝强度等进行检测并提出专业处理建议方案。
2、报价要求
① 本项目采用包干价，总价固定，包含所有检测过程能够预知的全部费用，包括检测前的辅助操作费（清除油漆等）、检测费、登高车或曲臂车使用费及因检测时对构件作业产生的破坏进行修复的费用。（注：简单的修复是指破坏油漆，有进一步腐蚀风险的，进场简单防腐防锈处理。）
②报价时应充分考虑现场场地复杂性，操作平台及检测方案所带来的价格不确定性，必要时可自行勘查现场。
3、资格要求
应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格,营业执照等证明文件。应具备省级及以上建设行政主管部门核发的有效的建设工程综合检测资质或建设工程检测专项资质（检测范围应含市政工程材料、道路工程、主体结构及装饰装修、钢结构）。
二、服务内容及要求
（一）服务地点：福建医科大学附属第一医院滨海院区。
（二）根据检测范围及目标，本次采用现场调查与检测、数据处理、数据分析相结合的方式进行检测，具体检测要求如下：
1、 根据设计图纸，核对现场建筑结构布置。
2、 根据飘带所处位置，针对不同区域构件进行检测，本次主要检测内容如下：
	序号
	检测项目
	检测内容

	1
	钢材品种鉴别、钢材抗拉强度
	钢材实测抗拉强度、Q345B 等牌号确认

	2
	涂层厚度
	防腐涂层干膜
厚度

	3
	焊缝外观
质量
	焊缝长度、焊脚尺寸、余高、
错边

	4
	焊缝内部
质量
	焊缝的内部缺陷

	5
	残余厚度
	管壁厚度

	6
	构件截面尺寸、构件
长度
	管径、构件总长、节点间净距


3、应根据现场制定合理的检测方案，检测的节点、杆件等数量需满足相关规范要求，经双方确认后再执行该方案。
4、 根据现场实际检测数据，整理分析、出具具有法律效力的检测报告并提出处理建议方案。
5、 如所出具的报告触发以下七种情况需鉴定的，由院方根据报告另行委托具有相关资质的单位对相关情况进行鉴定并制定相关修复方案。
依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 第 2.0.2 条（原文）既有建筑在下列情况下应进行鉴定：
	序号
	相关使用情形

	1
	达到设计工作年限需要继续使用

	2
	改建、扩建、移位以及建筑用途或使用环境改变前

	3
	原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高

	4
	遭受灾害或事故后

	5
	存在较严重的质量缺陷或损伤、疲劳、变形、振动影响、毗邻工程施工影响

	6
	日常使用中发现安全隐患

	7
	有要求需进行质量评价时



（三）中标人于合同签订之日起十个工作日内安排现场检测工作，检测期间不得影响医院的医疗秩序。检测结束后于十个工作日出具正式报告给采购人，包含纸质报告一式叁份和电子版检测成果。遇大雨天或不可抗力等因素，经采购人同意后中标人可推迟检测。
[bookmark: _Hlk67495332]（四）中标人必须按照相关要求采取相应的安全措施，检测期间的安全责任由中标方自行负责，采购人不承担相关责任。
三、检测技术标准及依据
1.《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019)
2.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)
3.《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621-2010)
4.《钢结构通用规范》GB 55006-2021
5.《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
6.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015
注：上述规范、规程、手册如存在更新版本，以项目实施时现行有效版本为准。
四、其他要求
1、检测操作时应尽量避免医疗诊疗阶段，可根据计划，选择周末进行。
2、如遇到检测与医院大型活动相冲突时，应根据医院安排暂停检测工作。
五、付款方式
1、按照合同要求完成检测并出具符合规范的检测成果后，中标人开具结算金额等额的合法增值税发票，采购人收到发票后60日内通过银行转账方式支付至中标人指定账户。
2、采购人授权的业务监督部门有权根据采购人相关部门的反馈投诉等，对中标人服务中存在的质量问题等按违约责任条款约定处以违约金，中标人应根据扣款情况汇总后的相应金额开具增值税发票。
六、违约责任
1、因中标人原因导致逾期检测或逾期出具检测成果的，应向采购人支付违约金人民币500元/日。
2、如中标人延迟检测3日（含）以上的，视为中标人不能提供服务，中标人应按违约责任条款1支付逾期检测的违约金，且采购人有权对延迟检测的项目另行采购，因此产生差价由中标人承担。
3、除合同另有约定外，如采购人发现中标人提供的服务不符合合同约定，中标人应向采购人支付违约金600元/次。
4、因中标人原因造成本合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成损失的，中标人应支付相应的赔偿。在签订本合同之后，中标人不能履约、不履约的，采购人有权单方面解除合同。 
5、如中标人因履行或未履行（无论是否存在过失）合同导致采购人、中标人或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，中标人应承担全部责任，并应确保采购人免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，且采购人有权单方面解除合同，但因采购人故意或重大过失行为所致的除外。
6、除合同另有约定，如中标人存在违法行为且对采购人造成不利影响的，采购人有权单方面解除合同，且采购人有权要求中标人支付因此产生的全部损失（如采购人因此向第三方采购所产生的一切费用等）。
7、中标人承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，且采购人有权要求中标人赔偿由此受到的全部损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用）。在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。如未能在七日内结清，采购人可从应付未付的款项中直接扣除。
8.1中标人承诺与采购人共同建立和维护规范与廉洁的购销环境，承诺不得违反所有与反腐败有关的法律、法规、规章、采购人制度和要求。
8.2中标人及其工作人员如违反与采购人签订的《廉洁购销协议》，存在行贿行为的，采购人有权在一定期限内将中标人列入行贿人“黑名单”，作为中标人参加采购人招标采购活动的限制条件；在合同有效期内，经采购人确认中标人及其工作人员因合同（包括但不限于采购阶段、合同签约、履行期间）被列入采购人行贿人“黑名单”的，采购人有权单方面解除合同，有权中止支付未付款项，且采购人有权要求中标人赔偿采购人因此产生的损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费、直接经济损失等费用），如中标人拒不赔偿的，则采购人有权从相关款项中直接扣除。


福建医科大学附属第一医院
2026年10月16日
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