一、技术需求

| 水泵控制柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 水喷雾泵控制柜 | 37KW，一控二，星三角启动，铜牌连接，防护等级IP55，3CF认证 | 1套 | 带机械应急启动 |
| 2 | 消火栓泵控制柜 | 75KW，一控二，星三角启动，铜牌连接，防护等级IP55，3CF认证 | 1套 | 带机械应急启动 |
| 3 | 喷淋泵控制柜 | 90KW，一控二，星三角启动，铜牌连接，防护等级IP55，3CF认证 | 1套 | 带机械应急启动 |
| 4 | 室外取水泵控制柜 | 11KW，一控二，星三角启动，铜牌连接，防护等级IP55，3CF认证 | 1套 | 带机械应急启动 |

- 1.控制柜影具国家检测中心提供CCCF报告，

- 2.控制柜防护等级不低于≥IP55

- 3.控制柜具有机械应急功能

- 4.控制柜元器件品牌应为知名品牌。元器件应为 德力西  施耐德，ABB，西门子

- 5.控制柜应为等高，铜牌连接

- 6.控制柜启动方式为星三角降压启动

- 7.控制柜应符合国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》要求

二、技术标准

1消防巡检柜产品应为通过公安部3C认证的消防巡检柜。各水泵控制二次电路图参照国标16D303-3有关页，控制箱应符合3C认证要求。

2水泵控制柜、由专业设备厂家配套提供,并应满足下列功能要求:

（1）电气控制应有系统自动检测功能,同时其一次线路应满足本配电系统要求,

（2）两台室内消火栓泵互为备用,工作泵故障备用泵延时自动投入, 并设有水泵故障指示; 水泵由消防控制室手动或自动控制.

（3）应设有工作状态选择开关, 可使水泵处在手动、自动或备用状态; 正常时选择开关置于自动位置; 消防控制室设转换开关位置监视。

（4）引至消防控制室的弱电信号应有:两泵的运行、停机信号，故障信号，消防水池高、低水位信号，接收消防控制室控制水泵的启停信号；

（5）控制箱及箱内元件布置由生产厂家按标准要求设置.

（6）消火栓系统的联动要求：a. 消火栓泵联动控制方式，应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

a.当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

b. 手动控制方式，应将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

c. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

（7）消火栓系统的控制（由给排水专业提供）：a.消火栓泵联动控制方式，应由室内消火栓系统出水干管上设置低压压力开关、屋面消防水箱出水管上设流量开关作为触发信号，直接启动室内消火栓泵。b.消火栓按钮作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号。c.屋面消防水箱及消防水池高、低水位报警信号以及正常水位应能显示在消防控制柜或控制盘上。

3消防水泵通用控制要求：

（1）消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

（2）消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

（3）消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

（4）消防水泵应能手动启停和自动启动。

（5）消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。

（6）消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵运行状态。

（7）消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。

（8）所有控制柜（配电柜）防护等级要求不低于IP55。

（9）消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

（10）消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

（11）当工频启动消防水泵时，从接通电路到水泵达到额定转速的时间应小于30s。

（12）消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s。

（13）消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能，且对话界面应有汉语语言，图标应便于识别和操作。