## 报价单
气体灭火技术参数技术标准及规范
序 号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 1 | 90L瓶组单瓶最多充装90KG药剂，贮存压力（20℃）：2.5MPa，最大工作压力（50℃）：4.2MPa。灭火剂喷射时间≤10s，灭火形式为全淹没式。启动方式：自动、手动、紧急操作。适用温度：0-50℃
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | KG | 85 | 清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层
3 | 泄压装置 | JAXY-0.12-J | 台 | 1 | 开启延迟时间为1s，有效泄压面积为0-0.12㎡，开启压力：1100Pa±50Pa，外形尺寸：460*460*80mm，墙体开孔尺寸：415*410mm
4 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-G5T | 只 | 2 | 监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮。
5 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G5H | 只 | 2 | 监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮。
6 | 火灾声光警报器（含底座） | HX-320B | 只 | 2 | 线制：二线制，与控制器采用无极性信号二总线连接。声压级：80dB-115dB(前方3m水平处），闪光频率：1.4Hz±20%。变调周期：4s（1±20%）。声调：火警声）。外形尺寸：90mm*144mm*60.5mm
7 | 紧急启/停按钮（含底座） | GST-LD-8317H | 只 | 1 | 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键。线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接。外形尺寸：112（长）mm*133（高）mm*65（厚）mm.
8 | 气体喷洒指示灯（含底座） | GST-LD-8318 | 只 | 1 | 闪光频率：1.3Hz±20%。线制：与气体灭火控制器采用二线连接。外形尺寸:348mm*159mm*25mm
9 | 气体灭火控制器（单区） | GST-QKP01H | 台 | 1 | 1.工作电压：交流AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围：AC176V-AV264V。 2.功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W。 3.电池充电电流：0.6A-0.8A。 4.主机故障问题需在屏幕体现，可查找到具体故障问题点5.带两节12V7AH电池